Załącznik nr 6 do SIWZ

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

- Wymagania ogólne

- Konserwację urządzeń dźwigowych należy przeprowadzać zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 
21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. nr 0, poz. 1125 z późn. zm.), przepisami określonymi w aktach wykonawczych do ustawy w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. 
w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2003 r. nr 193, poz. 1890) i dokumentacją techniczno
-ruchową producentów urządzeń.

- Czynności konserwacyjne wykonywane mogą być jedynie przez osoby posiadające kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.).

- Czynności konserwacyjne oraz wszelkie naprawy urządzeń należy przeprowadzać zgodnie 
z dokumentacją techniczno-ruchową i zaleceniami producentów urządzeń.

- Ogólne zasady przeprowadzania prac konserwacyjnych

- Konserwacja urządzeń odbywać się będzie w oparciu o wpisy do Dziennika Konserwacji, zgodnie 
z przepisami i zaleceniami Urzędu Dozoru Technicznego, zawartymi w decyzji zezwalającej na eksploatację dźwigu. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać instrukcji konserwacji dźwigu, dokumentacji techniczno-ruchowej i usuwać na bieżąco usterki i inne nieprawidłowości 
w działaniu dźwigu.

- W zakres stałej konserwacji wchodzi usuwanie na bieżąco usterek i innych nieprawidłowości 
w działaniu urządzenia, wymiana na bieżąco uszkodzonych (przepalonych) źródeł światła oraz nie rzadziej niż co 30 dni poddawać urządzenie pracom konserwacyjnym polegającym na sprawdzaniu urządzeń dźwigowych pod kątem bezpieczeństwa ich użytkowania i raz w roku poddać urządzenia dźwigowe konserwacji głównej, której celem jest gruntowna obsługa techniczna poszczególnych podzespołów i elementów dźwigu, zapewniająca pełną sprawność techniczną urządzenia.

- Zakres bieżącej konserwacji obejmuje między innymi:

- Ogólny przegląd urządzeń i pomieszczeń, sprawdzanie czy urządzenia i ich obudowy nie są uszkodzone, skorodowane lub zakurzone.

- Maszynownia:

- Ocena stanu technicznego wciągarki, sprawdzenie jakości i poziomu oleju w przekładni oraz szczelności na wale wejściowym i odbioru mocy.

- Kontrola zagłębień lin i oględziny stanu rowków tarczy ciernej.

- Kontrola grubości okładzin ciernych i współdziałania luzownika z hamulcem.

- Kontrola pracy wciągarki (ocena poziomu hałasu, drgań i wibracji).

- Sprawdzenie napięcia fazowego, przewodowego i sterowego, kontrola działania wyłącznika głównego.

- Sprawdzenie obwodów ochrony przeciwporażeniowej wraz z zabezpieczeniami.

- Dokręcanie poluzowanych przewodów ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan listew zaciskowych w miejscach połączenia łączników obwodów bezpieczeństwa.

- Sprawdzanie stanu styków i przekaźników.

- Kontrola pracy falownika.

- Kabina i rama kabinowa:

- Sprawdzanie stanu prowadników kabinowych, luzów na prowadnicach oraz stanu ich smarowania.

- Ocena zużycia lin nośnych i liny ogranicznika prędkości oraz stanu ich zamocowań.

- Sprawdzanie i ewentualna regulacja zatrzymywania się kabiny na przystankach.

- Sprawdzanie i wymiana uszkodzonych elementów kasety dyspozycji.

- Sprawdzanie stanu wyposażenia kabiny (oświetlenie, instrukcja obsługi).

- Sprawdzanie działania drzwi kabinowych, fotokomórek i łączników elektrycznych.

- Szyb:

  - Sprawdzanie drzwi przystankowych (działanie łączników i rygli, regulacja, usunięcie usterek, smarowanie).

  - Kontrola pracy ogranicznika prędkości.

  - Sprawdzanie działania kaset wezwań i wymiana uszkodzonych elementów.

  - Sprawdzanie działania impulsatorów.

  - Sprawdzanie działania wyłączników końcowych i krańcowych.

  - Sprawdzanie stanu mocowania instalacji elektrycznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan izolacji ochronnej.

  - Sprawdzanie działania wyłącznika dźwigu.

- Podszybie:

  - Sprawdzanie zderzaków.

  - Sprawdzanie poziomu oleju.

  - Sprawdzanie mocowania zderzaków.

  - Sprawdzanie działania łącznika elektrycznego.

  - Sprawdzanie działania wyłącznika sterowania „STOP”.

  - Oczyszczenie podszybia z zanieczyszczeń.

- Pozostałe prace zgodnie z DTR poszczególnych urządzeń dźwigowych.

- Zakres prac konserwacyjnych przeprowadzany podczas konserwacji głównej obejmuje między innymi:

- Realizacja pełnego zakresu bieżącej konserwacji.

- Maszynownia:

  - Ocena i odtworzenie stanu technicznego wyciągarki, a w szczególności:

- Kontrola stanu luzów w przekładni.

- Wymiana zbyt cienkich okładzin ciernych szczęk hamulcowych wraz z regulacją symetrii ich natarcia.

- Wymiana zużytego oleju (odpowiednio do potrzeb wynikających z oceny jakości i czasu pracy).

- Wymiana zużytych wkładek elastycznych sprzęgła.

- Dokręcenia przewodów na listwach zaciskowych z zaciskach aparatów elektrycznych.

- Sprawdzenie, czy wyłącznik główny nie wykazuje zacięć.

  - Uzupełnienie zniszczonych oznaczeń na listwach zaciskowych aparatów elektrycznych oraz odkurzenie wnętrza szaf sterowniczych.

  - Oczyszczenie z kurzu styków przekaźników i usunięcie śladów opalenia styków.

  - Sprawdzenie stanu naładowania akumulatorów, a w razie konieczności wymiana na nowe.

  - Uzupełnienie brakującej dokumentacji, jaka powinna znajdować się w maszynowni.

  - Zapewnienie należytego stanu pomieszczenia maszynowni, dojścia do niej oraz jej wyposażenia.

- Kabina i rama kabinowa:

- Oczyszczenie i konserwacja części ruchomych wyłącznika krańcowego i łączników bezpieczeństwa.

- Oczyszczenie styków aparatów elektrycznych oraz dokręcenie w nich zacisków łączeniowych.

- Oczyszczenie kasety dyspozycji z dokręceniem przewodów.

- Sprawdzenie mocowania kabla zwisowego (kontrola działania łącznika obciążki oraz stanu napięcia liny ogranicznika prędkości.

- Szyb:

- Oczyszczenie elementów dźwigu.

- Sprawdzanie i regulacja ustawienie prowadnic oraz dokręcenie śrub mocujących prowadnice.

- Sprawdzanie zamocowań krzywek i przesłonek.

- Oczyszczenie styków i dokręcenie przewodów do aparatów elektrycznych.

- Dokręcenie zacisków instalacji ochronnej.

- Regulacja drzwi przystankowych.

- Podszybie:

- Oczyszczenie styków z dokręceniem przewodów w aparatach elektrycznych

- Instalacje elektryczne:

- wykonanie pomiarów elektrycznych wszystkich obwodów dźwigu tj. rezystancji izolacji oraz skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej.

- Pogotowie dźwigowe:

- Całodobowe techniczne pogotowie dźwigowe polegające na uruchamianiu nieczynnych dźwigów i uwalnianiu osób uwięzionych w kabinie dźwigu, z tym, że w godzinach 20:00-7:30 podejmowanie interwencji tylko w przypadku uwięzienia pasażerów w dźwigu. Przystąpienie do uwolnienia uwięzionych osób nie może przekroczyć 15 minut od chwili telefonicznego zgłoszenia na numer Wykonawcy.

- Informacje o numerach telefonu pogotowia dźwigowego Wykonawca wywiesi we wszystkich kabinach dźwigów objętych konserwacją.

- Miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy za usługi pogotowia dźwigowego Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w cenie ryczałtowej za konserwację dźwigów.

- Prace naprawcze konieczne do wykonania (stwierdzone podczas bieżącej konserwacji, 
a niewchodzące w jej zakres; zalecone przez urząd dozoru technicznego; wynikające z awarii)

- Naprawy oraz wymiana zużytych części realizowane będą na zlecenie Zamawiającego.

- Zlecenie wystawiane będzie na podstawie oferty sporządzonej przez Wykonawcę.

- Rozliczenia za wykonane roboty dokonane będą na podstawie wyceny (oferty) sporządzonej przez Wykonawcę i akceptowanej Zamawiającego.

- Podstawą płatności będzie wycena (oferta) sporządzona przez Wykonawcę i akceptowana Zamawiającego.

- Materiały

Wykonawca do realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest stosować narzędzia i materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadać wymagane prawem atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, dysponować narzędziami i transportem niezbędnymi do realizacji przedmiotu umowy, a wykonanie powierzyć pracownikom, posiadającym stosowne uprawnienia do wykonywania tego rodzaju prac.

- Wykaz materiałów używanych do bieżącej konserwacji (materiały wkalkulowane w cenę konserwacji):

- Nakrętki, śruby, podkładki, itp.

- Instrukcje obsługi, tabliczki ostrzegawcze.

- Taśma izolacyjna.

- Końcówki kablowe i przewodów.

- Nity.

- Uszczelki.

- Smar maszynowy, grafitowy.

- Papier ścierny, czyściwo.

- Zawleczki, zaślepki itp.

- Wszelkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wytycznymi producentów urządzeń oraz obowiązującymi przepisami.

- Ochrona środowiska w czasie wykonywania prac

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Ponadto w okresie trwania prac Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania terenu prac w należytej czystości.

- Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne lub żrące będą składowane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

- Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji prac wykonawca będzie przestrzegać zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt, odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób biorących udział przy pracach na poziomie co najmniej określonym w obowiązujących przepisach. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Wszyscy pracownicy Wykonawcy powinni być przeszkoleni pod względem BHP i p.poż oraz posiadać okresowe badania lekarskie.

- Ochrona i utrzymanie prac

Wykonawca będzie odpowiedzialny za właściwe realizowanie i zabezpieczenie prac od ich rozpoczęcia do zakończenia.

- Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej, które                   w jakikolwiek sposób są związane z pracami konserwacyjnymi i naprawczymi urządzeń dźwigowych i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas ich prowadzenia.