Nr sprawy: P/50/11/2017/SSP                                                       Starachowice, dnia 24.11.2017

Wykonawcy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę wraz z montażem elementów systemu sygnalizacji pożaru, nr ogłoszenia 619238-N-2017 z dn. 21.11.2017 r.

Odpowiedzi na pytania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wraz z montażem elementów systemu sygnalizacji pożaru dla potrzeb PZOZ z siedzibą w Starachowicach

Pytanie 1

Czy Zamawiający projekt wykonawczy przedmiotu zamówienia? Jeśli tak, to czy jedynie w formie papierowej czy również w formie elektronicznej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada projektu wykonawczego przedmiotu zamówienia.

Pytanie 2

Czy Zamawiający posiada decyzję Komendanta PSP zawierającą zalecenia dotyczące przedmiotu zamówienia? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie kopi poprzez przesłanie skanu na mail: …………. lub fax. nr  ………….  lub udostępnienie na stronie internetowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada decyzji Komendanta PSP  zawierającej zalecenia dotyczące przedmiotu zamówienia.

Pytanie 3

Czy Zamawiający posiada przedmiar robót dotyczący przedmiotu? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie kopi poprzez przesłanie skanu na mail: ………………… lub fax. ……………. lub udostępnienie na stronie internetowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada przedmiaru robót dotyczącego przedmiotu zamówienia.

Pytanie 4

Ile sztuk central obsługujących budynki A (Polon 4800), B (Telsap 2100), C (Polon 4900), D (Telsap 2100), i E (Polon4800) przeznaczonych jest do demontażu?.

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt. „III Opis przedmiotu zamówienia” w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia demontażem objęte jest 5 szt. central które obsługują budynki A (Polon 4800), B (Telsap 2100), C (Polon 4900), D (Telsap 2100) i E (Polon 4800).

Pytanie 5

Ile sztuk istniejących wskaźników zadziałania przeznaczonych jest do odłączenia i ponownego podłączenia?

Odpowiedź:

Zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ ilość sztuk wskaźników zadziałania WZ-31 przeznaczonych do odłączenia i ponownego podłączenia wynosi  586 szt.

Pytanie 6

Jakie i ile sztuk elementów systemu istnieje obecnie w budynkach A, C i E?

Odpowiedź:

Zestawienie istniejących elementów w budynkach A, C i E podano w poniższej tabeli.

| Lp. | Element instalacji ppoż. | Blok A (9 linii) | Blok C + Ciepła Sień (3 linie) | Blok E (3 linie) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jonowa czujka dymu DIO-36 w gnieździe adresowalnym G-3AD na stropie właściwym | 270 | 84 | 34 |
| 2. | Optyczna czujka dymu DOR-35 w gnieździe adresowalnym G-3AD na stropie właściwym | 188 | 39 | 83 |
| 3. | Różnicowa nadmiarowa czujka temperatury TUP-37 w gnieździe adresowalnym G-3AD na stropie właściwym | 13 | 4 | 3 |
| 4. | Różnicowa nadmiarowa czujka temperatury TUP-37 w gnieździe adresowalnym G-3AD na stropie podwieszonym | - | - | 2 |
| 5. | Różnicowa nadmiarowa czujka temperatury TUP-36 w linii bocznej (nieadresowalnej) końcowa | - | - | 1 |
| 6. | Jonowa czujka dymu DIO-36 w gnieździe adresowalnym G-3AD na stropie podwieszonym | 25 | 22 | 32 |
| 7. | Optyczna czujka dymu DOR-35 w gnieździe adresowalnym G-3AD na stropie podwieszonym | 18 | 2 | 2 |
| 8. | Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-3AD | 57 | 21 | 14 |
| 9. | Ręczny ostrzegacz pożaru ROP-4AD | - | 2 | - |
| 10. | Adapter czujek konwencjonalnych ADC-1 w gnieździe G-T2Z | 17 | 10 | 1 |
| 11. | Jonowa czujka dymu DIO-36 w gnieździe G-37 w linii bocznej (nieadresowalnej) na stropie właściwym | 54 | 23 | - |
| 12. | Jonowa iskrobezpieczna czujka dymu DIO-31A-2Ex w gnieździe G-34 w linii bocznej (nieadresowalnej) na stropie właściwym | - | - | - |
| 13. | Optyczna czujka dymu DOR-35 w gnieździe G-37 w linii bocznej (nieadresowalnej) na stropie właściwym | 51 | 25 | - |
| 14. | Optyczna czujka dymu DOR-35 w gnieździe G-37 w linii bocznej (nieadresowalnej) na stropie podwieszonym | 44 | 25 | - |
| 15. | Jonowa czujka dymu DIO-36 w gnieździe G-37 w linii bocznej (nieadresowalnej) na stropie podwieszonym | - | - | - |
| 16. | Wskaźnik zadziałania WZ-31 | 549 | 151 | 112 |
| 17. | Wskaźnik zadziałania, montowany na zewnątrz WZ-32 | - | 1 | - |
| 18. | Izolator zwarć IZW-1 w gnieździe G-T2Z | 138 | 48 | 36 |

Pytanie 7

Czy Zamawiający posiada rzuty budynków A, B, C, D i E z naniesionymi elementami systemów przeciwpożarowych? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie kopii poprzez przesłanie skanu na mail: …… lub fax. ………….. lub udostępnienie na stronie internetowej.

Odpowiedź:

Rzuty budynków z elementami przewidzianymi  do wymiany (budynek D i B oraz budynek A (piwnice)) zostały udostępnione na stronie przy przetargu w folderze „Plany i schematy”. Zamawiający posiada również rzuty dla pozostałych budynków tj. A (kondygnacje od parteru do VII piętra), C i E, które w razie potrzeby mogą zostać udostępnione już na etapie prowadzonych prac.

Pytanie 8

Czy wymiana elementów systemu będąca przedmiotem zamówienia obejmuje również wymianę okablowania, czy też należy wykorzystać jedynie istniejące okablowanie? Jeśli należy wykorzystać istniejące prosimy o informację jakie przewody zostały użyte w dotychczasowej instalacji?

Odpowiedź:

Wymiana elementów systemu będąca przedmiotem zamówienia nie obejmuje wymiany okablowania. Należy wykorzystać jedynie istniejące okablowanie.  W dotychczasowej instalacji użyte są przewody typu YnTKSYekw 2x0,8 i YnTKSYekw 2x2x0,8.

Pytanie 9

Ponadto w związku z koniecznością przestrzegania przez Zamawiającego Ustawy Prawo Atomowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 576) wnosimy o dokonanie zmiany SIWZ poprzez dodanie zapisu o konieczności posiadania przez wykonawcę Zezwolenia PAA na wykonanie czynności związanych z demontażem i przekazaniem do utylizacji czujek izotopowych/jonizacyjnych?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał zmiany SIWZ poprzez dodanie zapisu o konieczności posiadania przez wykonawcę zezwolenia PAA na wykonanie czynności związanych z demontażem i przekazaniem do utylizacji czujek izotopowych/jonizacyjnych zgodnie z Ustawą Prawo Atomowe (Dz. U. 2017 r., poz. 576).

Pytanie 10

W projekcie umowy w §2 pkt. 6 Zamawiający wymaga pełnej bezpłatnej konserwacji urządzeń. Czy usługa ta polegać będzie na pełnym sprawdzaniu wszystkich nowo zamontowanych urządzeń zgodnie z PKN-CEN TS 54-14, w okresach kwartalnych, czy regulacji parametrów i wymiany urządzeń systemu podczas ewentualnej awarii?

Odpowiedź:

Usługa ta ma polegać na regulacji parametrów i wymianie urządzeń systemu podczas ewentualnej awarii i nie dotyczy sprawdzania wszystkich zamontowanych urządzeń zgodnie z PKN-CEN TS 54-14

w okresach kwartalnych.

Pytanie 11

Podczas wizji lokalnej zauważono w istniejących centralach 54 sygnały sterujące. W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wspomniał o istnieniu potrzeby wysterowania tak dużej ilości urządzeń. Czy takie sterowanie należy ująć w kalkulacji cenowej zamówienia?

Odpowiedź:

W ofercie należy uwzględnić wszystkie niezbędne prace związane z demontażem istniejących central oraz montażem nowej centrali w tym również wysterowanie urządzeń należy ująć w kalkulacji cenowej zamówienia.

Pytanie 12

Zamawiający wymaga przedstawienia certyfikatu CE na dyrektywę 93/42/EEC. Żadne z urządzeń systemu sygnalizacji pożaru nie posiada certyfikatu na dyrektywę medyczną 93/42/EEC. Czy Zamawiający podtrzymuje wymagania przedstawienia certyfikatu?

Odpowiedź:

Wymaganie certyfikatu CE na dyrektywę 93/42/EEC zostało zwarte w SIWZ omyłkowo. Zamawiający nie podtrzymuje wymagania przedstawienia tego certyfikatu. Zamawiający odstępuje od wymogu przedstawienia certyfikatu na dyrektywę medyczną 93/42/EEC.

Pytanie 13

W związku z potrzebą demontażu i utylizacji jonizacyjnych czujek dymu, czy Zamawiający wymaga posiadania odpowiednich uprawnień do tego typu czynności?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał zmiany SIWZ poprzez dodanie zapisu o konieczności posiadania przez wykonawcę zezwolenia PAA na wykonanie czynności związanych z demontażem i przekazaniem do utylizacji czujek izotopowych/jonizacyjnych zgodnie z Ustawą Prawo Atomowe (Dz. U. 2017 r., poz. 576).

………………………………………….

Zatwierdził